5. System zaopatrzenia w paliwa gazowe

1

5.1. Wprowadzenie	2

5.2. Podstawa oceny stanu systemu gazowniczego	2

5.2.1. Charakterystyka systemu zaopatrzenia w gaz ziemny	2

5.2.2. System sieci gazowych zasilających gminę	3

5.2.3. Ocena stanu systemu zasilania gminy	4

5.2.4. System sieci dystrybucyjnych	4

5.2.5. Ocena stanu systemu dystrybucji	5

5.3. Charakterystyka odbiorców i zużycie gazu ziemnego	5

5.4. Plany inwestycyjno - modernizacyjne	6

5.5. Ocena stanu systemu zaopatrzenia w gaz gminy	6

5.6. Taryfa za paliwa gazowe	6

# 5.1. Wprowadzenie

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo powstało w 1976 roku w wyniku połączenia zakładów poszukiwawczych, wydobywczych i gazowniczych. Obecnie działa na terenie całego kraju poprzez sieć kilkudziesięciu oddziałów o różnej specjalizacji. Przedsiębiorstwo państwowe PGNiG zostało przekształcone w Spółkę Akcyjną 30.10.1996r. Założycielem Spółki był Skarb Państwa. Spółka działa na podstawie Kodeksu handlowego oraz ustawy z dnia 13.07.90r. 
o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Spółka stanowi przedsiębiorstwo użyteczności publicznej o znaczeniu państwowym. PGNiG SA należy do wąskiego grona firm narodowych, które reprezentują Państwo wobec partnerów zagranicznych i społeczeństwa.

Obecnie spółka PGNiG poddawana jest restrukturyzacji polegającej na wyodrębnieniu spółek dystrybucyjnych. Od 1 stycznia 2003 roku działalność w obszarze dystrybucji oraz detalicznego obrotu gazem w Polsce prowadzi sześć spółek gazownictwa wydzielonych ze struktur PGNiG. Na terenie Śląska, w tym w Czeladzi, działa Górnośląska Spółka Gazownictwa 
Sp. z o.o. - Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu. Sprzedaż gazu w 2002r. przez zakłady gazownicze wchodzące obecnie w skład spółki wynosiła 1.232 mln m3, liczba odbiorców – 1.265 tys. Długość sieci rozdzielczej wynosi 19.261 km, a zatrudnienie - 3.455. Jednostkę podrzędną GSG działającą na terenie Czeladzi stanowi - podlegająca pod Rejon Gazowniczy w Katowicach - Rozdzielnia Gazu Siemianowice Śląskie.

# 5.2. Podstawa oceny stanu systemu gazowniczego

Ocena pracy istniejącego na terenie Czeladzi systemu gazowniczego oparta została na informacjach uzyskanych od Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu – pismo znak HM/AR/281/2004 z dnia 22.01.2004r.

Pozostałe informacje zestawiono na podstawie ankiet rozesłanych do przedsiębiorstw oraz instytucji będących odbiorcami gazu na terenie gminy.

## 5.2.1. Charakterystyka systemu zaopatrzenia w gaz ziemny

Gmina Czeladź zaopatrywana jest w gaz ziemny z systemu krajowego Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA w Warszawie przy pomocy sieci gazociągów wysokiego, średniego podwyższonego, średniego i niskiego ciśnienia z wykorzystaniem stacji redukcyjno-pomiarowych pierwszego i drugiego stopnia.

Odbiorcy zasilani są gazem ziemnym wysokometanowym GZ-50 pochodzenia naturalnego, którego głównym składnikiem jest metan. Parametry doprowadzanego gazu są zgodne z PN-C-04753-E.

Charakterystyczne dane gazu GZ-50 przedstawia tabela 5-1.

Tabela 5-1. Rodzaj i parametry dostarczanego do gminy gazu GZ-50

| Lp. | Parametr | Jednostka | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wartość opałowa | MJ/m3 | 33,5 |
| 2 | Ciężar właściwy | kg/ m3 | 0,717 |
| 3 | Liczba Wobbego | MJ/m3 | 50,00 |
| 4 | Skład: - metan CH4 - etan, propan, butan i wyższe - azot N2 - dwutlenek węgla CO2 | % % % % | 90 3 6 1 |
| 5 | Charakterystyka gazu | bezwonny, bezbarwny, lżejszy od powietrza, a w mieszaninie z nim (5-15%) tworzy mieszaninę wybuchową. W celu lokalizacji nieszczelności nawaniany środkiem THT |  |

Przebieg sieci gazowniczych na terenie gminy przedstawia załączona do niniejszego rozdziału mapa systemu gazowniczego.

Na mapie systemu gazowniczego przedstawione są:

- sieci zasilające wysokiego ciśnienia;

- sieci zasilające podwyższonego średniego ciśnienia;

- sieci rozdzielcze średniego ciśnienia;

- sieci niskiego ciśnienia;

- lokalizacja stacji redukcyjno-pomiarowych I-go i II-go stopnia.

## 5.2.2. System sieci gazowych zasilających gminę

Przez teren gminy przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia DN 400 CN 2,5 MPa relacji Tworzeń – Łagiewniki (rok budowy 1965-1990) oraz gazociąg podwyższonego średniego ciśnienia DN 500 CN 1,6 MPa relacji Ząbkowice – Łagiewniki (rok budowy: 1990). Oba gazociągi stanowią własność Wydziału Obsługi Sieci Wysokoprężnej GSG w Zabrzu.

Rurociąg DN 400 posiada następujące odgałęzienia:

- DN 200/250 - do SRP Siemianowice Huta Jedność,

- DN 100	   - do SRP Czeladź – Bańgów,

- DN 100	   - do SRP Czeladź Ceramika Avanti,

- DN 100	   - do SRP Czeladź ul. Grodziecka,

- DN 100	   - do SRP Czeladź ul. Żytnia.

Odbiorcy gazu we wschodniej części gminy zaopatrywani są w niego ze średnioprężnego gazociągu DN 300 relacji Będzin – Sosnowiec.

Gmina zasilana jest głównie za pośrednictwem czterech stacji redukcyjno – pomiarowych, przedstawionych w poniższej tabeli.

Tabela 5-2. Charakterystyka stacji zasilających gminę

| Nazwa stacji i stopień redukcji | Adres | Przepustowość [m3/h] | Rok budowy | Stopień wykorzystania [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SRP „Staszica” I i II0 | ul. Staszica | 3 000 | 1988 | 10 |
| SRP „Grodziecka” I i II0 | ul. Grodziecka | 2 000 | 1997 | 30 |
| SRP „Żytnia” I i II0 | ul. Żytnia | 3 200 | 1997 | 30 |
| SRP „Prosta” II0 | ul. Prosta | 3 200 | 1992 | - |

## 5.2.3. Ocena stanu systemu zasilania gminy

Stan techniczny stacji oceniany jest przez eksploatatorów jako dobry, a ich przepustowość, jak wynika z powyższej tabeli, jest w znacznym stopniu niewykorzystana.

Rezerwy sieci są ocenione przez GSG jako znaczne.

## 5.2.4. System sieci dystrybucyjnych

System dystrybucyjny gminy tworzą sieci średniego i niskiego ciśnienia oraz stacje redukcyjno-pomiarowe wyszczególnione w Tabeli 5-2.

W latach 1990-1995, zgodnie z panującymi wówczas trendami, sieć gazowa została rozbudowana o około 6 km. Po zmianie warunków ekonomicznych (m.in. po wprowadzeniu przez PGNiG nowej taryfy dla gazu) działania na rzecz gazyfikacji gminy znacznie osłabły.

Sieci gazowe rozdzielcze średniego i niskiego ciśnienia oraz stacja II0 „Prosta” są eksploatowane i zarządzane przez Rozdzielnię Gazu w Siemianowicach Śl. podległą pod Górnośląską Spółkę Gazowniczą w Zabrzu. Stacje redukcyjno-pomiarowe I i II0 eksploatuje Wydział Obsługi Sieci Wysokoprężnej GSG.

Zgazyfikowana jest niemal cała gmina.

Długość sieci rozdzielczej na terenie Czeladzi kształtowała się na przestrzeni ostatnich kilku lat następująco:

- 1999r. - 41,8 km;

- 2000r. - 41,5 km;

- 2001r. - 45,8 km;

- 2002r. - 45,8 km.

Sieć dystrybucyjna średniego ciśnienia

Sieć dystrybucyjna średnioprężna w mieście pracuje na ciśnieniu 400 kPa. Została ona wybudowana w latach 1978 do 2003 i obejmuje w zakresie gazociągów stalowych średnice od Dn 50 do Dn 300, a w zakresie gazociągów z PE średnice od Dn 25 do Dn 90.

Odbiorcy zasilani z tego poziomu ciśnienia zlokalizowani są obecnie tylko na wschodnich obrzeżach gminy.

Sieć dystrybucyjna niskiego ciśnienia i stacje II0

Sieć dystrybucyjna niskoprężna w mieście pracuje na ciśnieniu 5,0 kPa. Została ona wybudowana w latach 1956 do 2003 i obejmuje w zakresie gazociągów stalowych średnice od Dn 50 do Dn 400, a w zakresie gazociągów z PE średnice od Dn 63 do Dn 250.

Odbiorcy zasilani z tego poziomu ciśnienia zlokalizowani są w pozostałej części gminy.

Sieci niskiego ciśnienia zasilane są za pośrednictwem przedstawionych w tabeli 5-2.

W mieście występują ponadto zakładowe stacje redukcyjno-pomiarowe. Stacje takie posiadają następujący odbiorcy gazu ziemnego:

- Producent Płytek Ceramicznych „Avanti” – ul. Katowicka,

- Centrum Handlowe M1 – ul. Będzińska,

- Stacja Obsługi Pojazdów MAN – ul. Handlowa,

- „La Plateforme Polska” - ul. Wiejska.

## 5.2.5. Ocena stanu systemu dystrybucji

Ogólny stan techniczny sieci średniego i niskiego ciśnienia oceniany jest przez eksploatatorów jako dobry i wykazuje ona małą awaryjność.

# 5.3. Charakterystyka odbiorców i zużycie gazu ziemnego

Ilość odbiorców gazu ziemnego na terenie gminy Czeladź, jak widać z zestawienia poniżej, 
w gospodarstwach domowych ogółem w ostatnich latach nieznacznie spadła, a w przypadku wykorzystania gazu do ogrzewania mieszkań spadła znacznie bardziej.

Liczba odbiorców w sferze usług i handlu w ostatnich latach wzrosła.

Tabela 5-3.

| rok | Ilość odbiorców |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | gospodarstwa domowe |  |  | zakłady produkcyjne | usługi i handel | razem |
|  | razem | z ogrzewaniem |  |  |  |  |
| 1999 | 10 495 |  | 866 | 1 | 60 | 10 555 |
| 2000 | 8 646 |  | 954 | - | 69 | 8 715 |
| 2001 | 8 689 |  | 1 033 | - | 80 | 8 769 |
| 2002 | 8 664 |  | 847 | - | 81 | 8 745 |

W przeciwieństwie do ilości odbiorców łączne zużycie gazu w mieście wzrosło, szczególnie 
w grupie odbiorców zaliczanych do szeroko pojętej sfery wytwórczości i usług (około dwukrotnie), co obrazuje poniższa tabela.

Tabela 5-4.

| rok | Zużycie gazu [tys. m3/rok] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | gospodarstwa domowe |  |  | zakłady produkcyjne | usługi i handel | razem |
|  | razem | z ogrzewaniem |  |  |  |  |
| 1999 | 3 007 |  | 1 291 | 932 | 767 | 3 774 |
| 2000 | 4 423 |  | 1 287 | - | 767 | 5 190 |
| 2001 | 4 242 |  | 1 382 | - | 1 421 | 5 663 |
| 2002 | 4 530 |  | 2 453 | - | 1 429 | 5 959 |

Najwięksi odbiorcy gazu ziemnego na terenie gminy zostali zestawieni w tabeli poniżej.

Tabela 5-5.

| Lp | Nazwa | Moc zamówiona [m3/h] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Producent Płytek Ceramicznych „Avanti” | 260 |
| 2 | Szpital Powiatowy przy ul. Szpitalnej | 126 |
| 3 | Centrum Handlowe M1 | 365 |
| 4 | Stacja Obsługi Pojazdów MAN | - |
| 10 | „La Plateforme Polska” | - |

# 5.4. Plany inwestycyjno - modernizacyjne

Wg pisma GSG Sp. z o.o. w Zabrzu znak HM/AR/281/2004 z dnia 22.01.2004r. na terenie Czeladzi przedsiębiorstwo ma zaplanowane na lata 2004-2005 następujące przyłączenia:

- Rynek (ulice: Kościelna, Katowicka, Walna, Kacza i Rynek) – sieć gazowa niskoprężna 
i 10 przyłączy – wydane warunki przyłączenia;

- ul. Kopernika - sieć gazowa niskoprężna i 12 przyłączy – wydane warunki przyłączenia;

- ul. Grodziecka (przy granicy z Będzinem) - sieć gazowa średnio- lub niskoprężna i 36 przyłączy – wydane warunki przyłączenia.

Termin realizacji tych inwestycji będzie uzależniony od woli odbiorców – moment podpisania umów przyłączeniowych.

Przewiduje się prowadzenie modernizacji istniejącej sieci gazowej w zależności od potrzeb. W roku 2004 Górnośląska Spółka Gazownictwa przewiduje remont odcinka gazociągu 
DN 200 CN 2,5 MPa odgałęzienie do SRP Siemianowice Huta Jedność.

Przyjęto założenia, że pozyskiwanie nowych odbiorców gazu odbywać się będzie głównie na bazie istniejącej sieci gazowej, która posiada znaczne rezerwy. Poza ww. obecnie GSG nie przewiduje rozbudowy sieci gazowej na terenie gminy, jednak nie wyklucza inwestycji, które będą ekonomicznie uzasadnione - ewentualna rozbudowa sieci gazowej każdorazowo poprzedzana będzie przeprowadzeniem analizy opłacalności ekonomicznej przedsięwzięcia.

# 5.5. Ocena stanu systemu zaopatrzenia w gaz gminy

Stacje redukcyjno-pomiarowe I0 i II0 posiadają znaczne rezerwy przepustowości i w pełni zabezpieczają ewentualne zapotrzebowanie na gaz ziemny w Czeladzi dla okresu docelowego.

Na terenach, gdzie rozbudowana jest dystrybucyjna sieć gazowa średnioprężna i niskoprężna istnieje możliwość zapewnienia pokrycia zwiększonego zapotrzebowania na gaz dla potrzeb odbiorców istniejących i nowych na bazie istniejącej infrastruktury.

# 5.6. Taryfa za paliwa gazowe

Odbiorcy gazu ziemnego znajdujący się na terenie gminy Czeladź zasilani są z sieci gazu ziemnego wysokometanowego PGNiG SA.

Aktualną wysokość opłat za gaz ziemny wysokometanowy dla grup taryfowych W-1 do W-7, czyli dla odbiorców zasilanych z sieci rozdzielczych o ciśnieniu do 0,5 MPa włącznie, przedstawiono w tabeli 5-5, gdzie podano wyciąg z „Taryfy dla paliw gazowych nr 1” Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Zabrzu zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-822/2821-A/2/2003/AK z dnia 16 września 2003 roku opublikowanej 
w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki - Paliwa gazowe Nr 14 (52)” z dnia 
16 września 2003r. i obowiązującej od dnia 1 października 2003 roku.

Do podanych w tabeli cen i stawek opłat przedsiębiorstwo dolicza podatek od towarów 
i usług (VAT) w wysokości 22%.

Opłata za dostarczony gaz stanowi sumę:

- opłaty za pobrane paliwo, będącej iloczynem faktycznego poboru i ceny za paliwo gazowe (zł/m3);

- opłaty stałej za usługę przesyłową:

- dla odbiorców z grup W-1 do W-4 jest ona stała i określona w zł/m-c;

- dla odbiorców z grup W-5 do W-7 jest ona iloczynem zamówionego godzinowego zapotrzebowania gazu, liczby godzin w okresie rozliczeniowym i stawki za usługę przesyłową;

- opłaty zmiennej za usługę przesyłową, będącej iloczynem faktycznego poboru i stawki zmiennej za usługę przesyłową (zł/m3), w grupach taryfowych W-5 do W-7 różnej dla kwartałów zimowych (od 1 października do 31 marca) i pozostałych;

- miesięcznej stałej opłaty abonamentowej (zł/m-c).

Tabela 5-6. Wyciąg z Taryfy GSG Sp. z o.o. (ważna od 1 października 2003) dla paliw gazowych dla 
odbiorców gazu ziemnego wysokometanowego, zasilanych z sieci rozdzielczych (o ciśnieniu do 0,5 MPa włącznie)

| Grupa taryfowa | Ceny za paliwo gazowe | Stawki opłat abonamentowych | Stawki opłat za usługę przesyłową |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Stała |  | Zmienna |  |
|  | [zł/m3] | [zł/m-c] | [zł/m-c] | [zł/(m3/h) za h] | [zł/m3] |  |
|  |  |  |  |  | 01.10.-31.03. | 01.04.-30.09. |
| W-1 | 0,5060 | 3,79 | 1,98 | - | 0,3279 |  |
| W-2 |  | 4,80 | 6,00 | - | 0,3102 |  |
| W-3 | 0,4945 | 6,00 | 15,65 | - | 0,3350 |  |
| W-4 |  | 11,00 | 119,12 | - | 0,3105 |  |
| W-5 | 0,4780 | 61,15 | - | 0,0324 | 0,2828 | 0,2549 |
| W-6 |  | 91,70 | - | 0,0396 | 0,2411 | 0,2173 |
| W-7 |  | 193,60 | - | 0,0443 | 0,1717 | 0,1547 |

Uwaga: do podanych cen i stawek opłat należy doliczyć podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 22%